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PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
PWP — przycisk, obwód sterowania, aparat wykonawczy
	Nr protokołu
 
	Data przeglądu
 
	Termin następnego przeglądu
 


	Wykonawca
nazwa, NIP, adres, tel.
	Klient
nazwa, NIP, adres


	Obiekt / lokalizacja
nazwa, adres, kondygnacja


	Kubatura strefy pożarowej
m³; > 1000 m³ lub strefa zagrożona wybuchem
	Lokalizacja przycisku PWP
np. przy głównym wejściu do obiektu


	Typ aparatu wykonawczego
wyłącznik z wyzwalaczem, stycznik, rozłącznik z napędem
	Uprawnienia elektryczne wykonawcy
SEP E/D, nr świadectwa


	Technik / osoba sporządzająca
imię i nazwisko, kwalifikacje
	Przedstawiciel klienta
imię i nazwisko, stanowisko


■ Wykaz elementów PWP
	LP
	ELEMENT
	LOKALIZACJA
	PRODUCENT I TYP
	OZNAKOWANIE
	WYNIK PRÓBY
	CZAS ZADZIAŁANIA [S]
	OCENA
	UWAGI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


■ Czynności kontrolne
	1. Uzgodnienie z klientem terminu próby wyłączenia zasilania
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	2. Lokalizacja przycisku — dostępny bez klucza, przy wejściu
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	3. Oznakowanie przycisku znakiem zgodnym z Polską Normą
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	4. Oględziny przycisku: obudowa, szybka, plomba
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	5. Stan rozdzielnicy i aparatu wykonawczego
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	6. Obwód sterowania — ciągłość i odporność ogniowa przewodów
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	7. Próba zadziałania — faktyczne odcięcie zasilania
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	8. Pomiar czasu zadziałania od naciśnięcia do rozłączenia
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	9. Obwody pozostające pod napięciem — zgodność z wykazem
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	10. Brak samoczynnego załączenia drugiego źródła energii
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	11. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych po zadziałaniu PWP
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d

	12. Przywrócenie zasilania i poprawny powrót urządzeń do pracy
	☐ Tak
	☐ Nie
	☐ N/d


■ Wynik przeglądu
	Ocena PWP
sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny
	Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej
5-letnia kontrola wg Prawa budowlanego — czynność odrębna


■ Uwagi i zalecenia
 
 
 
 
	
Elektryk wykonujący próbę
imię i nazwisko, uprawnienia SEP
	
Przedstawiciel klienta
zgoda na wyłączenie zasilania
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